УДК 699.86
Карпов Д.Ф., Павлов М.В., Березина В.П.
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОКРАСКИ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ЭНЕРГОСБРЕЖЕНИЯ
Аннотация. Представлены результаты расчетно-экспериментальных исследований фактического эксплуатационного коэффициента теплопроводности теплоизоляционной краски известных марок российских производителей. Исследования выполнены в натурных и лабораторных условиях по авторским методикам. Изложены некоторые результаты применения теплоизоляционной краски для нужд централизованного теплоснабжения и оценки ее энергоэффективности в условиях текущей государственной политики энергосбережения
Ключевые слова: энергосбережение, энергетическая эффективность, инновационный утеплитель, термокраска, коэффициент теплопроводности, теплоснабжение
Ведение. Выбор темы работы связан с тем, что теплоизоляционная краска с каждым годом все больше завоевывает рынок отечественного энергосбережения [1–4]. Все актуальнее и важнее становится вопрос о конкуренции с зарубежными жидкими утеплителями. Это объясняется тем, что во времена СССР был приоритет дешевой энергии, и вопрос об энергосбережении не стоял так остро, как в настоящее время. В последние десятилетия Российская Федерация обратила внимание на проблему энерго- и ресурсосбережения, так как цены на энергоносители резко возросли, появилась необходимость в разработке, а соответственно, и в исследовании новейших, в том числе инновационных утеплителей [3, 4].

Следует отметить, что областью применения термокраски являются: фасады гражданских зданий, технологические объекты промышленности, инженерные системы жизнеобеспечения, трубопроводы и оборудование систем централизованного теплоснабжения и др. [4].

Некоторые результаты расчетно-экспериментальных натурных и лабораторных исследований коэффициента теплопроводности термокраски. Информация о точном значении коэффициента теплопроводности термокраски позволяет проанализировать следующую последовательность зависимых параметров: «коэффициент теплопроводности термокраски – расход термокраски – стоимость термокраски – стоимость работ по теплоизоляции объекта». «Высокий» коэффициент теплопроводности термокраски «повысит» и остальные параметры в предложенной выше последовательности.

Авторские запатентованные методы и средства теплового контроля теплопроводности термокраски широко представлены в [3, 5, 6]. Данные методы и средства реализованы в натурных и лабораторных условиях. Определен фактический эксплуатационный коэффициент теплопроводности термокраски производства «Теплометт» и «Броня», а также выполнено сравнение полученных результатов с данными заводов-изготовителей (таблица 1).

Таблица 1 – Некоторые результаты сравнения расчетно-экспериментальных коэффициентов теплопроводности термокраски с данными заводов-изготовителей (производителей)

	Коэффициент теплопроводности термокраски, Вт/(м·К)

	Teplomett 

Стандарт,

г. Коломна,

г. Челябинск
	Teplomett 

Стандарт,

г. Коломна,

г. Челябинск
	Teplomett Фасад,

г. Коломна,

г. Челябинск
	Броня Классик,

г. Москва,

г. Волгоград
	Броня Классик,

г. Москва,

г. Волгоград

	Метод 
№ 1
	Завод
	Метод 
№ 2
	Завод
	Метод 
№ 3
	Завод
	Метод 

№ 4
	Завод
	Метод 
№ 5
	Завод

	0,005
	0,0012
	0,005
	0,0012
	0,0043
	0,0012
	0,023
	0,0012
	0,0045
	0,0012


Результаты проведенных исследований позволяют заключить: расчетно-экспериментальные значения коэффициента теплопроводности термокраски превышают данные заводов-изготовителей, как правило, в разы, что несомненно способствует увеличению расхода материала и повышает стоимость работ по теплоизоляции объектов [3].
Некоторые результаты практического применения термокраски. Представим результаты применения теплоизоляционной краски для потребностей централизованного теплоснабжения и оценки ее энергетической эффективности [4]. Приведенные результаты получены с учетом заявленного изготовителем термокраски коэффициента теплопроводности строительного материала.
Испытания теплоизоляционной краски на поверхности магистрального трубопровода проведены в закрытом помещении котельной в городе Вологда (Россия) (рисунок 1).

На рисунке 1 показана гистограмма годового потребления условного топлива (природного газа) в зависимости от толщины теплоизоляционной краски на поверхности погонного метра подающего стального трубопровода 250×6 при его воздушной прокладке.
Годовой экономический эффект от применения жидкой тепловой изоляции также очевиден, как и сокращение затрат топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии (рисунок 1). Например, тепловая изоляция трубопровода типоразмером 250×6 теплоизоляционной краской с толщиной слоя 1 мм позволит сэкономить 126,1 м3 природного газа с 1 п.м. трубопровода в год, что в денежном эквиваленте приблизительно составит 611 руб. (в ценах на первое полугодие 2021 г. для условий города Вологды, Россия).

Срок окупаемости энергосберегающего мероприятия на примере утепления магистральных трубопроводов термокраской при этом не должен превысить полугода. Увеличение толщины слоя жидкой тепловой изоляции не является экономически целесообразным. Если при толщине теплоизоляционной краски 1 мм экономия условного топлива приблизительно равна 65 %, то при толщине 1,5 мм она увеличится всего на 8 %.

[image: image1.png]2540

67.3

¥ y.T/1 I

.ﬁ
A

, IR Em

o 1 15 20 25 0 3
TOTIIHHA CTO% TEPMOKPACKH s, MM

Ton0BOe OTpeGIeHHe TOILTHBA,





Рисунок 1 – Магистральные трубопроводы в котельной (слева) и гистограмма годового удельного потребления условного топлива на примере природного газа (справа)
Выводы. В связи ужесточением государственной политики энергосбережения и повышения энергоэффективности, активным применением в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве жидких утеплителей, а также по причине расширения рынка производства данных теплоизоляторов, возникла закономерная потребность в разработке новых способов определения и уточнения теплопроводных качеств сверхтонких теплоизоляционных покрытий, а также последующем их исследовании в эксплуатационных условиях.

В настоящее время на кафедре теплогазоводоснабжения инженерно-строительного института Вологодского государственного университета работа по изучению теплопроводных качеств современных энергосберегающих жидкокерамических изоляционных покрытий на примере термокраски продолжается…
Список литературы
1. Карпов Д.Ф. Тепловые методы и средства контроля теплопроводности термокраски // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2019. № 2. С. 61-68.

2. Павлов М.В., Карпов Д.Ф., Березина В.П. Инновационные теплоизоляционные материалы для энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов капитального строительства. Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий: материалы V международной науч.-практ. интернет-конференции, г. Вологда, 18-22 мая 2020 г. Вологда. ФГБУН ВолНЦ РАН. 2020. С. 224-227.

3. Павлов М.В., Карпов Д.Ф., Березина В.П. Современные теплоизоляционные материалы для повышения теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий и энергоэффективности инженерных систем // Научно-технические проблемы совершенствования и развития систем газоэнергоснабжения. Сборник научных трудов по матер. III Международной научно-практической конференции. Саратов. СГТУ им. Ю. А. Гагарина, 2020. С. 81-87.

4. Павлов М.В., Карпов Д.Ф. Методика определения теплопроводности жидкого теплоизоляционного покрытия на участке трубопровода // Научно-технический журнал «Энергосбережение и водоподготовка». 2020. № 6 (128). С. 18-23.

5. Березина В.П., Климов Е.Ю., Лойко А.А. и др. Популяризация российской науки и высшего образования на примере инновационных обучающих пособий по направлениям подготовки «Строительство» и «Теплоэнергетика и теплотехника»: взгляд студента // Приборостроение и автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве: матер. IV Национальной науч.-практ. конф. (Казань, 6-7 декабря 2018 г.): в 2 т. / Редкол.: Э.Ю. Абдуллазянов (гл. редактор) и др. Казан. гос. энерг. ун-т. Казань. 2019. Т. 2. С. 422-428.
6. Павлов М.В., Карпов Д.Ф., Гудков А.Г. и др. Теплообмен. Теория и практика: учеб. наглядное пособие. Вологда. ВоГУ. 2021. 84 с.

Карпов Денис Федорович (Российская Федерация, г. Вологда) – старший преподаватель кафедры теплогазоводоснабжения, Инженерно-строительный институт, Вологодский государственный университет (160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина, д. 15, e-mail: kanz@vogu35.ru).
Павлов Михаил Васильевич (Российская Федерация, г. Вологда) – канд. техн. наук, доцент кафедры теплогазоводоснабжения, Инженерно-строительный институт, Вологодский государственный университет (160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина, д. 15, e-mail: kanz@vogu35.ru).

Березина Валерия Павловна (Российская Федерация, г. Вологда) – магистрант 2 курса кафедры теплогазоводоснабжения, Инженерно-строительный институт, Вологодский государственный университет (160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина, д. 15, e-mail: kanz@vogu35.ru).

Karpov D.F., Pavlov M.V., Berezina V.P.
SOME RESULTS OF RESEARCH AND PRACTICAL APPLICATION OF THERMAL PAINT IN ENERGY SAVING ISSUES
Abstract. Results of design and experimental studies of actual operational coefficient of thermal conductivity of heat insulation paint of known grades of Russian manufacturers are presented. Studies were performed in full-scale and laboratory conditions according to author's methods. Some results of thermal insulation paint application for district heat supply and its energy efficiency assessment under current state energy saving policy are presented
Keywords: energy saving, energy efficiency, innovative insulation, thermal paint, thermal conductivity coefficient, heat supply
Karpov Denis Fedorovich (Russian Federation, Vologda) – senior teacher of the department “Heat, gas and water supply”, Institute of civil engineering, Vologda State University (160000, Vologda region, Vologda, 15, Lenin St., e-mail: kanz@vogu35.ru).

Pavlov Mikhail Vasil'evich (Russian Federation, Vologda) – candidate of engineering sciences, associate professor of department “Heat, gas and water supply”, Institute of civil engineering, Vologda State University (160000, Vologda region, Vologda, 15, Lenin St., e-mail: kanz@vogu35.ru).

Berezina Valeria Pavlovna (Russian Federation, Vologda) – 2nd year master’s student (undergraduate) of the department “Heat, gas and water supply”, Institute of civil engineering, Vologda State University (160000, Vologda region, Vologda, 15, Lenin St., e-mail: kanz@vogu35.ru).
References
1. Karpov D.F. Thermal methods and means of verification the thermal conductivity of the thermal paint // Bulletin of BSTU named after V. G. Shukhov. 2019. No. 2. Pp. 61-68.

2. Pavlov M.V., Karpov D.F., Berezina V.P. Innovative thermal insulation materials for energy saving and increasing energy efficiency of capital construction projects. Problems of economic growth and sustainable development of territories: materials of the V international scientific. Internet conferences, Vologda, May 18-22, 2020 Vologda. Federal State Scientific Institution “Vologda Scientific Center of the Russian Academy of Sciences” 2020. Pp. 224-227.

3. Pavlov M.V., Karpov D.F., Berezina V.P. Modern thermal insulation materials for improving the thermal protection properties of building structures and energy efficiency of engineering systems // Scientific and technical problems of improvement and development of gas power supply systems. Collection of scientific works on the materials of the III International Scientific and Practical Conference. Saratov. SSTU named after Yu. A. Gagarin, 2020. Pp. 81-87.

4. Pavlov M.V., Karpov D.F. Determination method of thermal conductivity of liquid heat insulation coating on pipeline section // Scientific and technical journal "Energy saving and water treatment". 2020. No. 6 (128). Pp. 18-23.
5. Berezina V.P., Klimov E.Yu., Loiko A.A. and others. Popularization of Russian science and higher education on the example of innovative training manuals in the areas of sub-training "Construction" and "Thermal Power Engineering and Heat Engineering": student's view//Instrument building and automated electric drive in the fuel and energy complex and housing and communal services: mater. IV National Scientific and Practical. conf. (Kazan, 6-7 de-cabra 2018): in 2 vols ./Redcol.: E.Yu. Abdullazyanov (editor in chief), etc. Kazan. State Energy un-t. Kazan. 2019. T. 2. Page 422-428.
6. Pavlov M. V., Karpov D. F., Gudkov A. G. and other. Heat transfer. Theory and practice: illustrated study guide. Vologda. VoSU. 2021. 84 p.

PAGE  
2

